LEMONCAPS

Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

LIMPEZA DE FILTROS, TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS

| Campo | Conteúdo | Campo | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda | CNPJ | 55.836.075/0001-07 |
| Nome do documento | POP de Limpeza de Filtros, Troca de Elemento Filtrante e Higienização de Bebedouros | Código | POP-AGUA-002 |
| Revisão | 00 | Data de emissão | ____/____/________ |
| Data de revisão | ____/____/________ (revisar em até 24 meses) | Classificação | Documento Controlado — Uso Interno |
| Elaborado por | ________________ (Garantia da Qualidade) | Aprovado por | ________________ (RT — Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526) |

1.  CONTROLE DE REVISÕES

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Elaborado | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ____/____/______ | Emissão inicial. Cobre a lacuna deixada pelo POP-AGUA-001 e pelo dossiê SEC5-AGUA-001, que tratam de abastecimento, reservatório e potabilidade, mas não de filtros nem de bebedouros. | GQ | RT |

2.  OBJETIVO

Estabelecer como se limpam os filtros de água, quando e como se troca o elemento filtrante e como se higienizam os bebedouros da Lemoncaps, de modo que a água usada na produção, na limpeza e no consumo dos colaboradores mantenha o padrão de potabilidade e não se torne, ela própria, fonte de contaminação.

Filtro saturado não filtra: retém matéria orgânica, e a matéria orgânica retida vira meio de cultura. Um elemento filtrante vencido devolve à água mais carga microbiana do que ela tinha na entrada.

3.  CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os pontos de filtração e consumo de água da empresa:

| Item | Onde | Uso da água |
| --- | --- | --- |
| Filtro do ponto de uso da produção | Sala de produção | Água filtrada que entra na fórmula dos produtos e na diluição de saneantes |
| Filtro de linha / cavalete | Entrada de água tratada | Pré-filtração antes dos pontos de uso |
| Bebedouro(s) | Área administrativa, produção e vestiário | Consumo humano dos colaboradores |
| Suporte de galão, se houver | ____________________ | Consumo humano dos colaboradores |

🔴 A água que entra nas fórmulas da casa é ÁGUA FILTRADA — é assim que ela consta dos memoriais de cálculo, das ordens de produção e dos rótulos. O filtro do ponto de uso da produção é, portanto, parte do processo produtivo, e não item de infraestrutura.

4.  RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Equipe de limpeza | Higienização externa diária dos bebedouros e registro |
| Manutenção | Troca do elemento filtrante, higienização interna do bebedouro e do reservatório do filtro, e registro |
| Garantia da Qualidade | Definir e conferir as frequências; verificar os registros; solicitar a análise laboratorial |
| Responsável Técnico | Aprovar este POP e decidir sobre desvios — Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526 |

5.  BASE LEGAL

| Norma | Aplicação |
| --- | --- |
| Portaria GM/MS nº 888/2021 | Padrão de potabilidade da água para consumo humano e procedimentos de controle e vigilância |
| Portaria SVS/MS nº 326/1997 | Condições higiênico-sanitárias e BPF para estabelecimentos produtores de alimentos |
| RDC ANVISA nº 275/2002 | POPs obrigatórios, entre eles o de abastecimento de água, e requisitos de higienização |
| RDC ANVISA nº 216/2004 | Higienização de reservatórios em intervalo não superior a seis meses — adotada aqui por analogia, como já faz o POP-AGUA-001 |
| RDC ANVISA nº 243/2018 | Requisitos sanitários dos suplementos alimentares |
| RDC ANVISA nº 59/2010 e correlatas | Saneantes regularizados na ANVISA |

🔴 Ponto que define este POP: nenhuma norma federal fixa um prazo único para a troca do elemento filtrante. O que a legislação exige é que o sistema de filtração, o bebedouro e o suporte de galão sejam monitorados quanto a manutenção, limpeza e troca CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, com registros datados e verificados. Por isso a frequência de troca deste POP é a do manual do filtro instalado, transcrita na ficha FOR-AGUA-02 — e não um prazo arbitrado.

6.  DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Elemento filtrante (refil, vela) | Peça descartável que retém as partículas e o cloro; satura e tem de ser trocada |
| Saturação | Ponto em que o elemento não retém mais e passa a liberar o que reteve |
| Vida útil | Volume de água ou tempo de uso que o fabricante garante para o elemento, o que vencer primeiro |
| Higienização externa | Limpeza das superfícies de contato do bebedouro — bicos, torneiras, bandeja e gabinete |
| Higienização interna | Limpeza e sanitização do reservatório e das tubulações internas do bebedouro |

7.  PROCEDIMENTO

7.1 — Antes de começar: identificar o que está instalado

Sem o manual do filtro não há como definir a troca. Antes da primeira aplicação deste POP, levantar e registrar na ficha FOR-AGUA-02, para cada filtro e cada bebedouro: marca e modelo, número de série, referência do elemento filtrante, vida útil declarada pelo fabricante em litros e em meses, vazão nominal e data de instalação.

⚠️ PENDENTE — a Lemoncaps não tem hoje esse levantamento documentado. Enquanto o manual do equipamento instalado não for localizado, vale a regra de segurança da seção 8: troca a cada 6 meses ou antes, se houver qualquer sinal de saturação.

7.2 — Higienização externa do bebedouro — diária

| # | O que fazer | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lavar as mãos e calçar luvas limpas antes de tocar o bebedouro. | Mãos higienizadas; luvas íntegras |
| 2 | Retirar a bandeja coletora, esvaziar e lavar com água e detergente neutro; enxaguar e secar. | Bandeja sem resíduo, sem limo e seca |
| 3 | Limpar o gabinete externo com pano limpo e detergente neutro; enxaguar o pano e passar novamente. | Superfície sem sujidade visível |
| 4 | Higienizar os BICOS e as torneiras com escova exclusiva, por dentro e por fora — é o ponto que toca a boca do usuário. | Bico sem incrustação, sem biofilme e sem odor |
| 5 | Sanitizar bicos, torneiras e bandeja com álcool 70% e deixar secar naturalmente, sem enxaguar. | Superfícies sanitizadas; tempo de contato de 10 minutos respeitado |
| 6 | Registrar na ficha FOR-AGUA-02, na hora. | Registro do dia preenchido, datado e assinado |

🔴 Nunca usar esponja de aço, abrasivo ou sanitizante clorado no bico de inox: risca o metal, e superfície riscada abriga biofilme que a limpeza seguinte não remove.

7.3 — Higienização interna do bebedouro — semestral, ou antes se houver desvio

| # | O que fazer | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desligar da tomada e fechar o registro de entrada de água. Sinalizar o bebedouro como FORA DE USO. | Equipamento sem energia e sinalizado |
| 2 | Drenar todo o reservatório interno. | Reservatório vazio |
| 3 | Lavar o reservatório com água e detergente neutro, esfregando as paredes com escova exclusiva. | Sem incrustação, limo ou depósito nas paredes |
| 4 | Enxaguar até não restar espuma. | Sem resíduo de detergente |
| 5 | Sanitizar com solução clorada a 200 ppm, deixando 15 minutos de contato. | Tempo de contato cumprido e registrado |
| 6 | Enxaguar abundantemente com água potável até que o cloro residual volte ao valor do ponto de uso. | Sem odor nem sabor de cloro na água que sai |
| 7 | Trocar o elemento filtrante do bebedouro, se houver, conforme 7.4. | Elemento novo instalado e registrado |
| 8 | Religar, deixar escoar água por 2 minutos, descartar essa água e liberar. | Água límpida, sem partículas |

7.4 — Troca do elemento filtrante

| # | O que fazer | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conferir na ficha FOR-AGUA-02 a data da última troca e a vida útil declarada pelo fabricante. | Prazo do fabricante conhecido e não vencido |
| 2 | Fechar o registro de entrada e aliviar a pressão da linha. | Linha sem pressão |
| 3 | Abrir o copo do filtro com a chave própria. Descartar o elemento usado como resíduo comum — nunca lavar e reinstalar. | Elemento usado descartado; nenhum elemento reaproveitado |
| 4 | Lavar o copo e a carcaça com água e detergente neutro, escovando o interior; enxaguar bem. | Copo sem limo, sem depósito e sem odor |
| 5 | Sanitizar o copo com solução clorada a 200 ppm por 15 minutos e enxaguar com água potável. | Tempo de contato cumprido |
| 6 | Conferir o anel de vedação (o'ring): se estiver ressecado, trincado ou deformado, substituir. | Vedação íntegra; sem vazamento após religar |
| 7 | Instalar o elemento NOVO, na posição indicada pelo fabricante, sem tocar a superfície filtrante com a mão nua. | Elemento novo, correto e bem assentado |
| 8 | Religar a água e deixar escoar pelo tempo que o fabricante indicar — na falta dessa informação, 10 minutos — descartando essa água. | Água límpida, sem pó de carvão e sem turbidez |
| 9 | Registrar na ficha FOR-AGUA-02: data, ponto, referência do elemento, lote, e a data-limite da próxima troca. Colar a etiqueta de troca no corpo do filtro. | Registro completo e etiqueta no equipamento |

7.5 — Quando trocar antes do prazo

O prazo do fabricante é o limite máximo, não uma meta. Trocar imediatamente, mesmo dentro do prazo, se houver qualquer um destes sinais:

| Sinal | O que significa |
| --- | --- |
| Queda de vazão no ponto de uso | Elemento colmatado |
| Água turva, com partículas ou coloração | Elemento rompido ou saturado |
| Odor ou sabor estranho na água | Carvão ativado exaurido |
| Resultado laboratorial fora do padrão no ponto de uso | Filtro contaminado — trocar e reanalisar |
| Filtro que ficou mais de 15 dias sem uso ou sem fluxo | Água parada no elemento: risco de proliferação microbiana |
| Obra, rompimento de rede ou interrupção do abastecimento | Entrada de sedimento e possível contaminação |

8.  FREQUÊNCIAS

| Atividade | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Higienização externa do bebedouro — bicos, bandeja e gabinete | Diária | Equipe de limpeza |
| Higienização interna do bebedouro — reservatório e tubulação | Semestral, ou antes se houver desvio | Manutenção |
| Troca do elemento filtrante | A do fabricante, transcrita na FOR-AGUA-02. Na falta do manual: 6 meses (regra de segurança) | Manutenção |
| Limpeza do copo e da carcaça do filtro | A cada troca de elemento | Manutenção |
| Análise laboratorial da água no ponto de uso | Semestral e após toda troca de elemento | Garantia da Qualidade |
| Conferência dos registros | Mensal | Garantia da Qualidade |

⚠️ Os prazos marcados como regra de segurança são PROVISÓRIOS e valem enquanto o manual do filtro instalado não for localizado. Assim que for, a frequência do fabricante prevalece e este POP é revisado.

9.  REGISTROS

| Registro | Quando preencher | Retenção |
| --- | --- | --- |
| FOR-AGUA-02 — Limpeza de filtros, troca de elemento e higienização de bebedouros | A cada atividade, na hora | 5 anos |
| Laudo laboratorial do ponto de uso | A cada análise | 5 anos |
| Nota fiscal do elemento filtrante | A cada compra | Junto ao registro da troca |

A nota fiscal do elemento é evidência de que a troca aconteceu de fato: o fiscal cruza a data do registro com a data da compra.

10.  RASTREABILIDADE

Cada troca de elemento filtrante do ponto de uso da produção precisa ser rastreável aos lotes fabricados no período, porque a água filtrada entra na fórmula. O registro identifica o ponto, a data e o responsável, e permite vincular a condição do filtro a cada lote produzido entre uma troca e a seguinte.

11.  DESVIOS E NÃO CONFORMIDADES

| Situação | Ação corretiva |
| --- | --- |
| Elemento filtrante vencido em uso | Trocar imediatamente; analisar a água do ponto de uso; avaliar o impacto sobre os lotes produzidos desde o vencimento e registrar a avaliação |
| Bebedouro sem registro de higienização | Higienizar; abrir NC; treinar a equipe |
| Água do ponto de uso fora do padrão de potabilidade | Bloquear o ponto; trocar o elemento; higienizar; reanalisar; só liberar com laudo conforme |
| Copo do filtro com limo ou depósito | Higienizar conforme 7.4; antecipar a troca do elemento |
| Elemento lavado e reinstalado | Descartar e instalar elemento novo; elemento filtrante NÃO se recupera por lavagem |
| Filtro sem etiqueta de data da próxima troca | Conferir o registro, etiquetar; se a data não puder ser determinada, trocar |

12.  GRAU DA NÃO CONFORMIDADE

| Grau | Exemplo | Prazo de correção |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICA | Produção com água de ponto de uso fora do padrão de potabilidade; elemento filtrante vencido abastecendo a fórmula | Imediato |
| MAIOR | Ausência de registro de troca; bebedouro sem higienização interna há mais de seis meses | Até 15 dias |
| MENOR | Registro incompleto; etiqueta de troca ausente no corpo do filtro | Até 30 dias |

13.  CHECKLIST DE AUDITORIA

| Item verificado | C | NC |
| --- | --- | --- |
| POP disponível no local de uso e na versão vigente | ( ) | ( ) |
| FOR-AGUA-02 preenchida, datada e assinada | ( ) | ( ) |
| Etiqueta com a data da próxima troca no corpo de cada filtro | ( ) | ( ) |
| Manual do fabricante do filtro arquivado, com a vida útil do elemento | ( ) | ( ) |
| Nota fiscal dos elementos trocados no período | ( ) | ( ) |
| Laudo de potabilidade do ponto de uso vigente | ( ) | ( ) |
| Bicos dos bebedouros sem incrustação e sem biofilme | ( ) | ( ) |
| Saneantes usados com registro ou notificação na ANVISA | ( ) | ( ) |

14.  O QUE O FISCAL VAI PEDIR

O registro das últimas trocas com a nota fiscal correspondente; o manual do filtro com a vida útil declarada; o laudo de potabilidade do ponto de uso; e o registro de higienização dos bebedouros dos últimos seis meses. A pergunta que ele faz primeiro é: quando foi a última troca, e como você prova.

15.  DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Documento | Relação |
| --- | --- |
| POP-AGUA-001 — Controle de Água | Abastecimento, reservatório, potabilidade e pontos de uso; não cobre filtro nem bebedouro, lacuna que este POP fecha |
| SEC5-AGUA-001 — Dossiê de Controle da Água | Evidências da seção 5 |
| POP-BPF-001 — Higienização de Instalações | Regras gerais de limpeza e sanitização |
| FOR-AGUA-01 — Limpeza de reservatórios | Registro do reservatório |
| FOR-AGUA-02 | Registro deste POP |