LEMONCAPS

Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda · POP-AGUA-003 · Rev. 00 — 28/08/2026 · RDC nº 275/2002 e Portaria GM/MS nº 888/2021

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

1.  IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE REVISÕES

| Campo | Conteúdo | Campo | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento | Procedimento Operacional Padronizado | Código | POP-AGUA-003 |
| Título | Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água | Revisão / data | Rev. 00 — 28/08/2026 |
| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda — CNPJ 55.836.075/0001-07 | Responsável Técnico | Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526 |
| Endereço | Rua Érico Veríssimo, Q. 05, L. 10, Santa Cruz — Cuiabá/MT | Elaborado por | Garantia da Qualidade |
| Origem | Termo de Notificação nº 6091, de 21/08/2026 — Vigilância Sanitária de Cuiabá | Aprovado por | ____________________ |

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Elaborado | Aprovado (RT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 28/08/2026 | Emissão inicial | Garantia da Qualidade | ____________ |

2.  OBJETIVO

Estabelecer o método, a frequência e os registros da limpeza e da desinfecção dos reservatórios de água da Lemoncaps, de modo a manter a potabilidade da água usada na produção, na higienização de instalações, equipamentos e utensílios e na higiene dos manipuladores, e a atender ao item 4.2.2 do Anexo da RDC nº 275/2002 e à Portaria GM/MS nº 888/2021.

3.  CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os reservatórios de água da empresa — cisterna, caixas d'água superiores e quaisquer reservatórios intermediários —, executados pela própria empresa ou por empresa contratada. Abrange as tampas, as paredes internas, o fundo, as tubulações de entrada e saída, o extravasor e o respiro.

4.  RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Responsável Técnico | Aprovar este POP, avaliar os resultados analíticos e liberar o retorno do reservatório ao uso |
| Garantia da Qualidade | Programar a limpeza, conferir a execução, arquivar os registros, o laudo e o certificado do serviço |
| Executante (funcionário treinado ou empresa contratada) | Executar a limpeza conforme este procedimento e preencher o registro |
| Manutenção | Verificar a integridade de tampas, telas, respiros, extravasores e boias antes e depois do serviço |
| Produção | Interromper o uso de água durante o serviço e só retomar após a liberação |

5.  DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Limpeza | Remoção mecânica de sujidade, sedimentos e biofilme das superfícies internas do reservatório |
| Desinfecção | Redução da carga microbiana por agente químico, aqui o cloro, em concentração e tempo de contato definidos |
| Cloro residual livre | Cloro disponível na água após a demanda ter sido satisfeita, medido em mg/L |
| Reservatório | Cisterna, caixa d'água ou tanque de armazenamento de água potável da empresa |
| Certificado de execução | Documento emitido pela empresa contratada com as informações exigidas pelo item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002 |

6.  BASE LEGAL

| Norma | O que exige, no que interessa a este POP |
| --- | --- |
| RDC nº 275/2002 — Anexo, item 4.2.2 | O POP deve abordar o controle da potabilidade da água, com locais de coleta, frequência, determinações analíticas, metodologia e responsáveis. Se a higienização do reservatório for feita pela própria empresa, deve contemplar os tópicos do item 4.2.1; se for terceirizada, a empresa deve apresentar o certificado de execução com todas as informações do item 4.2.1 |
| RDC nº 275/2002 — Anexo, item 4.2.1 | O procedimento de higienização deve conter a natureza da superfície, o método, o princípio ativo e sua concentração, o tempo de contato, a temperatura e, quando aplicável, o desmonte |
| Portaria GM/MS nº 888/2021 — art. 32 | É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatório e rede, e nos pontos de consumo |
| Portaria GM/MS nº 888/2021 — subprodutos da desinfecção | Cloro residual livre, CAS 7782-50-5: valor máximo permitido de 5 mg/L |
| RDC nº 216/2004 e Portaria SVS/MS nº 326/1997 | Boas Práticas — higienização periódica do reservatório e proteção contra contaminação |
| Lei Complementar Municipal nº 004/1992 — Cuiabá | Base do Termo de Notificação nº 6091, que originou este documento |

7.  MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Agente desinfetante | Hipoclorito de sódio ou água sanitária SEM alvejante, SEM perfume e SEM detergente, com registro ou notificação de saneante na ANVISA e teor de cloro ativo declarado no rótulo |
| O que NÃO se usa | Sabão, detergente, desinfetante perfumado, produto abrasivo, escova de aço, vassoura de piaçava e qualquer material que solte fibras ou risque a parede |
| Utensílios | Escova ou vassoura de cerdas macias de uso exclusivo, pano limpo de uso exclusivo, pá plástica, balde, mangueira limpa |
| Medição | Kit colorimétrico ou clorímetro para cloro residual livre, com reagente dentro da validade |
| Proteção individual | Botas de borracha, luvas de borracha de cano longo, óculos de proteção, uniforme limpo e, para entrada em cisterna, os requisitos de espaço confinado com acompanhante externo |
| Escada e acesso | Escada em bom estado, apoiada e travada; trabalho em altura com cinto e ponto de ancoragem quando aplicável |

8.  PROCEDIMENTO

8.1  Preparação

Programar o serviço para dia sem produção ou fora do turno produtivo.

Avisar a produção e a manutenção com antecedência e sinalizar os pontos de água.

Reservar água potável suficiente para o consumo e para a higienização durante a parada.

Fechar o registro de entrada de água do reservatório.

Conferir a validade do desinfetante e do reagente de medição de cloro.

Vestir o EPI antes de iniciar.

8.2  Esvaziamento

Consumir ou drenar a água do reservatório, deixando cerca de um palmo — 10 a 20 cm — de água no fundo para a lavagem.

Não usar a água drenada para consumo nem para higienização; destiná-la à limpeza de área externa ou ao descarte.

Fechar a saída para a rede interna, para que a sujeira removida não desça para as tubulações.

8.3  Limpeza mecânica — a etapa que remove o biofilme

Esfregar as paredes internas, o fundo, os cantos e a face interna da tampa com escova de cerdas macias ou pano, usando a própria água que ficou no fundo.

Não usar sabão, detergente nem produto abrasivo em nenhuma etapa.

Remover a água suja com pá plástica, balde e pano; secar o fundo.

Repetir a esfrega se ainda houver sedimento, limo ou película nas paredes.

8.4  Desinfecção — princípio ativo, concentração e tempo de contato

Encher o reservatório com água limpa e adicionar o desinfetante clorado até atingir 50 mg/L de cloro residual livre. Manter em contato por 2 horas, à temperatura ambiente, sem circulação de água. Este é o princípio ativo, a concentração, o tempo de contato e a temperatura exigidos pelo item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002.

| Produto | Cloro ativo | Volume por 1.000 L de água | Exemplo em reservatório de 100.000 L |
| --- | --- | --- | --- |
| Água sanitária 2,0% a 2,5% de cloro ativo | 2,5% | 20,0 mL por 1.000 L | 2,0 L em caixa de 100.000 L |
| Hipoclorito de sódio 10% a 12% | 10,0% | 5,0 mL por 1.000 L | 0,5 L em caixa de 100.000 L |
| Hipoclorito de cálcio 65% (pó) | 65,0% | 0,77 g por 1.000 L | 77 g em caixa de 100.000 L |

A conta é sempre a mesma: volume do produto em mL = volume do reservatório em litros × 50 mg/L ÷ (teor de cloro ativo em % × 10.000). Conferir SEMPRE o teor de cloro ativo no rótulo do produto que está em uso, porque ele varia de lote para lote e de marca para marca.

Molhar a face interna da tampa e as paredes acima da linha d'água com a mesma solução, com pano ou pulverizador.

Abrir por alguns segundos cada ponto de uso da rede interna — torneiras, mangueiras, pontos de higienização — para que a solução clorada preencha também a tubulação.

Manter todos os pontos fechados durante as duas horas e sinalizar “ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO — DESINFECÇÃO EM ANDAMENTO”.

8.5  Esvaziamento final e enxágue

Ao fim do tempo de contato, esvaziar completamente o reservatório, descartando a solução em local que não contamine áreas de produção nem alimentos.

Enxaguar as paredes e o fundo com água limpa e drenar.

Encher o reservatório com água da rede de abastecimento.

8.6  Verificação e liberação

Medir o cloro residual livre no ponto de uso mais distante do reservatório: o resultado deve ficar entre 0,2 e 5,0 mg/L. Abaixo de 0,2 mg/L, corrigir a cloração; acima de 5,0 mg/L, drenar e reabastecer.

Conferir a integridade e o fechamento das tampas, das telas do respiro e do extravasor — reservatório com tampa aberta ou tela rompida está sujeito à entrada de insetos, aves e poeira.

Coletar amostra para análise microbiológica e físico-química, conforme o POP-AGUA-001.

O Responsável Técnico libera o retorno ao uso somente após o resultado do cloro residual dentro da faixa; o laudo laboratorial é arquivado quando chegar.

9.  SE O SERVIÇO FOR TERCEIRIZADO

A RDC nº 275/2002 permite a terceirização, e neste caso a empresa deve apresentar o CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO contendo todas as informações do item 4.2.1 do Anexo. Sem esses itens, o certificado não serve como prova perante a fiscalização.

| O certificado do prestador tem de trazer | Por quê |
| --- | --- |
| Identificação da empresa, CNPJ e alvará sanitário vigente | Prova de que o prestador está regularizado para a atividade |
| Data da execução e identificação do reservatório | Rastreabilidade do serviço |
| Natureza da superfície higienizada | Exigência literal do item 4.2.1 |
| Método empregado | Exigência literal do item 4.2.1 |
| Princípio ativo e sua concentração | Exigência literal do item 4.2.1 |
| Tempo de contato e temperatura | Exigência literal do item 4.2.1 |
| Desmonte, quando aplicável | Exigência literal do item 4.2.1 |
| Responsável técnico do prestador e assinatura | Responsabilidade pela execução |
| Próxima data prevista | Permite programar e provar a periodicidade |

10.  FREQUÊNCIA

| Atividade | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Limpeza e desinfecção completa do reservatório | SEMESTRAL | Executante treinado ou empresa contratada |
| Inspeção visual de tampas, telas, respiro e extravasor | MENSAL | Manutenção |
| Medição de cloro residual livre nos pontos de uso | conforme POP-AGUA-001 | Garantia da Qualidade |
| Limpeza extraordinária | sempre que houver falta d'água com entrada de ar e sedimento, obra na rede, enchente, entrada de animal ou corpo estranho, laudo microbiológico fora do padrão ou tampa encontrada aberta | Garantia da Qualidade |

A frequência semestral é definição da empresa. A RDC nº 275/2002 exige que a frequência conste do POP, sem fixar o intervalo para a indústria de alimentos.

11.  CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

| Parâmetro | Critério | Como se verifica |
| --- | --- | --- |
| Aspecto interno do reservatório | Sem sedimento, sem limo, sem biofilme, sem corpo estranho | Inspeção visual |
| Concentração da solução de desinfecção | 50 mg/L de cloro residual livre | Cálculo pelo teor do produto e medição |
| Tempo de contato | 2 horas, no mínimo | Registro de hora de início e término |
| Cloro residual livre após a liberação | 0,2 a 5,0 mg/L | Kit colorimétrico no ponto de uso mais distante |
| Vedação | Tampas íntegras e fechadas, telas sem rompimento | Inspeção visual |
| Microbiologia | Conforme o padrão de potabilidade da Portaria GM/MS nº 888/2021 | Laudo de laboratório |

12.  AÇÕES CORRETIVAS

| Situação | Ação |
| --- | --- |
| Cloro residual livre abaixo de 0,2 mg/L | Não liberar o uso. Corrigir a cloração e medir de novo |
| Cloro residual livre acima de 5,0 mg/L | Não liberar o uso. Drenar, reabastecer e medir de novo |
| Laudo microbiológico fora do padrão | Interromper o uso da água, repetir a limpeza e a desinfecção, recoletar e avaliar o impacto sobre os lotes produzidos desde a última análise conforme, com abertura de desvio e tratamento via CAPA |
| Tampa, tela ou respiro danificados | Acionar a manutenção imediatamente e reprogramar a limpeza após o reparo |
| Certificado do prestador incompleto | Exigir a reemissão com todos os itens do 4.2.1. Serviço sem certificado completo não comprova a higienização perante a fiscalização |

13.  REGISTROS

| Registro | Onde fica | Guarda |
| --- | --- | --- |
| FOR-AGUA-03 — Registro de Limpeza e Desinfecção de Reservatório | Pasta de Controle de Água | 5 anos |
| Certificado de execução do serviço, quando terceirizado | Pasta de Controle de Água | 5 anos |
| Laudo microbiológico e físico-químico pós-limpeza | Pasta de Controle de Água | 5 anos |
| Rótulo ou ficha técnica do saneante utilizado | Pasta de Controle de Água | enquanto em uso |

14.  ANEXO — FOR-AGUA-03 · REGISTRO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Reservatório | ( ) Cisterna ( ) Caixa superior ( ) Outro: ____________ |
| Capacidade | ____________ litros |
| Data e hora de início | ____/____/______ ____:____ |
| Executado por | ( ) Próprio ( ) Terceirizado — empresa: ____________________ |
| Nome do executante | ____________________________________ |
| Produto utilizado e teor de cloro ativo | ________________________ ______ % |
| Lote e validade do produto | ____________________ ____/____/______ |
| Volume de produto adicionado | ____________ mL ou g |
| Concentração alcançada | ____________ mg/L de cloro residual livre |
| Hora de início do contato | ____:____ |
| Hora de término do contato | ____:____ (mínimo de 2 horas) |
| Aspecto interno antes | ( ) Sedimento ( ) Limo ( ) Corpo estranho ( ) Limpo |
| Aspecto interno depois | ( ) Conforme ( ) Não conforme — descrever abaixo |
| Tampas, telas e respiro | ( ) Íntegros ( ) Danificados — acionar manutenção |
| Cloro residual livre após liberação | ____________ mg/L ( ) Conforme, entre 0,2 e 5,0 |
| Ponto de coleta da medição | ____________________________________ |
| Amostra para laboratório | ( ) Coletada em ____/____/______ ( ) Não aplicável |
| Observações e desvios | ____________________________________________________ |
| Data e hora de término | ____/____/______ ____:____ |
| Executante — assinatura | ____________________________________ |
| Conferido pela Garantia da Qualidade | ____________________ ____/____/______ |
| Liberado pelo Responsável Técnico | Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526 ____/____/______ |
| Próxima limpeza programada | ____/____/______ |

15.  APROVAÇÃO

| Etapa | Nome / função | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Garantia da Qualidade | 28/08/2026 |  |
| Revisado por | ____________________ | ____/____/______ |  |
| Aprovado por | Anderson C. Barbosa — Responsável Técnico — CRF/MT 5526 | ____/____/______ |  |