LEMONCAPS

Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda · POP-CLIM-001 · Rev. 00 — 31/08/2026 · Lei nº 13.589/2018 e Portaria GM/MS nº 3.523/1998

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

1.  IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE REVISÕES

| Campo | Conteúdo | Campo | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento | Procedimento Operacional Padronizado | Código | POP-CLIM-001 |
| Título | Limpeza e higienização dos sistemas de ar condicionado | Revisão / data | Rev. 00 — 31/08/2026 |
| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda — CNPJ 55.836.075/0001-07 | Responsável Técnico | Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526 |
| Endereço | Rua Érico Veríssimo, Q. 05, L. 10, Santa Cruz — Cuiabá/MT | Elaborado por | Garantia da Qualidade |
| Origem | Lacuna documental identificada na revisão do conjunto de POPs de Boas Práticas de Fabricação | Aprovado por | ____________________ |

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Elaborado | Aprovado (RT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 31/08/2026 | Emissão inicial | Garantia da Qualidade | ____________ |

2.  OBJETIVO

Estabelecer o método, a frequência, os critérios de aceitação e os registros da limpeza e da higienização dos sistemas de ar condicionado da Lemoncaps, de modo a preservar a qualidade do ar dos ambientes climatizados, impedir que o sistema de climatização se torne fonte de contaminação dos produtos e das áreas de produção, e atender à Lei nº 13.589/2018, à Portaria GM/MS nº 3.523/1998 e ao item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002.

3.  CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os equipamentos de climatização instalados na empresa — aparelhos do tipo split, de janela e autocontidos, unidades evaporadoras e condensadoras, dutos, difusores, grelhas de insuflamento e de retorno, tomadas de ar externo e filtros —, em áreas produtivas, laboratório de controle de qualidade, almoxarifado, vestiários e áreas administrativas. Abrange a limpeza executada pela própria empresa e a executada por empresa contratada.

4.  RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Responsável Técnico | Aprovar este POP, avaliar os registros e liberar o retorno das áreas produtivas ao uso após a limpeza |
| Responsável técnico habilitado pela climatização | Assinar o PMOC e definir a periodicidade dos serviços quando a carga térmica instalada for superior a 5 TR (60.000 BTU/h), conforme o art. 6º da Portaria GM/MS nº 3.523/1998 |
| Garantia da Qualidade | Programar a limpeza, conferir a execução, arquivar os registros e os certificados do serviço |
| Manutenção | Executar ou acompanhar a limpeza, manter o inventário dos equipamentos e o controle dos filtros |
| Executante (funcionário treinado ou empresa contratada) | Executar a limpeza conforme este procedimento e preencher o registro |
| Produção | Liberar a área para o serviço, retirar ou proteger produtos, insumos e utensílios e só retomar a operação após a liberação |

5.  DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Climatização | Conjunto de processos empregados para obter, por meio de equipamentos em recintos fechados, condições específicas de conforto e boa qualidade do ar (art. 4º, alínea “e”, da Portaria GM/MS nº 3.523/1998) |
| Limpeza | Procedimento de manutenção preventiva que consiste na remoção de sujidades dos componentes do sistema de climatização, para evitar a sua dispersão no ambiente interno (art. 4º, alínea “g”, da mesma portaria) |
| Ar de renovação | Ar externo introduzido no ambiente climatizado |
| Ar de retorno | Ar que recircula no ambiente climatizado |
| Biofilme | Película de matéria orgânica e microrganismos aderida à serpentina, à bandeja e ao dreno, comum onde há água de condensação |
| PMOC | Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de climatização, exigido pela Lei nº 13.589/2018 e pela Portaria GM/MS nº 3.523/1998 |
| TR | Tonelada de refrigeração. 1 TR equivale a 12.000 BTU/h |

6.  BASE LEGAL

| Norma | O que exige, no que interessa a este POP |
| --- | --- |
| Lei nº 13.589, de 04/01/2018 — art. 1º | Todos os edifícios de uso público e coletivo com ambientes climatizados artificialmente devem dispor de PMOC. O § 1º estende a lei, textualmente, aos “ambientes climatizados de uso restrito, tais como aqueles dos processos produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros” — é este dispositivo que alcança as áreas produtivas e o laboratório desta fábrica |
| Portaria GM/MS nº 3.523/1998 — art. 5º | Manter limpos bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos; usar produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde para essa finalidade; verificar periodicamente os filtros e substituí-los quando necessário; manter o compartimento da caixa de mistura em uso exclusivo do sistema; dotar a tomada de ar externo de filtro no mínimo classe G1; garantir renovação mínima de 27 m³/h por pessoa; e descartar as sujidades sólidas em sacos resistentes e de porosidade adequada |
| Portaria GM/MS nº 3.523/1998 — art. 6º | Sistemas com capacidade acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/h) exigem responsável técnico habilitado, que implante e mantenha o PMOC no imóvel, garanta sua execução, mantenha o registro dos procedimentos e divulgue os resultados aos ocupantes |
| Portaria GM/MS nº 3.523/1998 — art. 9º | O descumprimento configura infração sanitária, sujeitando proprietário, locatário ou preposto e o responsável técnico às penalidades da Lei nº 6.437, de 20/08/1977 |
| RDC nº 275/2002 — Anexo, item 4.2.1 | O procedimento de higienização deve conter a natureza da superfície, o método, o princípio ativo e sua concentração, o tempo de contato, a temperatura e, quando aplicável, o desmonte |
| ABNT NBR 13971 — Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação: manutenção programada | Norma técnica indicada pela Nota 1 do Anexo I da Portaria GM/MS nº 3.523/1998 para a definição das práticas e da periodicidade da manutenção |

6.1  Duas advertências sobre a legislação de climatização

Primeira: a Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da ANVISA, que fixava os padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados, FOI REVOGADA pelo art. 3º, inciso XI, da RDC nº 886, de 10 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial da União de 12 de julho de 2024. Este POP não a cita como norma vigente, e nenhum documento da empresa deve citá-la. Como o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 13.589/2018 remete justamente a essa resolução, a remissão legal ficou sem norma de destino, e os parâmetros de qualidade do ar interior passam a ser buscados nas normas técnicas da ABNT, que a própria lei também indica.

Segunda: a Portaria GM/MS nº 3.523/1998 NÃO FIXA A PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS. No Anexo I da portaria, a coluna “Periodicidade” é apresentada em branco, para ser preenchida pelo responsável técnico de cada estabelecimento, e a Nota 1 do mesmo anexo remete à NBR 13971 da ABNT. As frequências da seção 10 deste POP são, por isso, definição desta empresa, e não transcrição de texto legal.

7.  INVENTÁRIO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

O inventário abaixo é preenchido e mantido atualizado pela Manutenção. A soma da capacidade instalada é o que determina a obrigatoriedade do responsável técnico habilitado e do PMOC formal, nos termos do art. 6º da Portaria GM/MS nº 3.523/1998: acima de 5 TR, equivalentes a 60.000 BTU/h.

| Código do equipamento | Ambiente atendido | Tipo | Capacidade (BTU/h) | Instalação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACIDADE TOTAL INSTALADA |  |  |  |  |

8.  MATERIAIS, PRODUTOS SANEANTES E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Produto de limpeza | Saneante biodegradável, com registro ou notificação na ANVISA para a finalidade, conforme exige o art. 5º, alínea “b”, da Portaria GM/MS nº 3.523/1998. Manter a ficha técnica e o rótulo arquivados |
| O que NÃO se usa | Produto perfumado ou aromatizado, que transfere odor ao ar insuflado e daí ao produto; produto desengraxante ou corrosivo sobre bandejas e serpentinas, vedado pelo próprio Anexo I da portaria; solvente orgânico; e qualquer saneante sem registro na ANVISA |
| Desinfetante | Álcool 70% (v/v) ou saneante desinfetante registrado, aplicado sobre a superfície já limpa |
| Utensílios | Escova de cerdas macias, pano limpo de uso exclusivo, pulverizador, aspirador com filtro, bomba de limpeza de baixa pressão, bacia coletora e mangueira de dreno |
| Embalagem de descarte | Sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar o espalhamento de partículas inaláveis (art. 5º, alínea “g”, da portaria) |
| Proteção individual | Luvas de borracha, óculos de proteção, máscara respiratória adequada ao aerossol gerado, uniforme limpo e calçado fechado |
| Trabalho em altura | Escada em bom estado, apoiada e travada; cinto e ponto de ancoragem quando a unidade estiver acima de 2 m, conforme orientação da Segurança do Trabalho |

9.  PROCEDIMENTO

9.1  Preparação e liberação da área

Programar o serviço para dia sem produção ou fora do turno produtivo.

Retirar da área todo produto, insumo, embalagem e utensílio; o que não puder ser retirado é protegido com plástico limpo e íntegro.

Desligar o equipamento na chave geral e sinalizar o quadro, para impedir religamento durante o serviço.

Conferir se o saneante está dentro da validade e se o rótulo traz o registro ou a notificação na ANVISA.

Vestir o EPI antes de iniciar.

9.2  Filtros de ar

Remover o elemento filtrante e inspecionar quanto a sujidade, rasgo, deformação e frestas entre o filtro e a moldura — fresta anula o filtro.

Filtro lavável: lavar em água corrente com o saneante, enxaguar até sair água limpa e secar completamente à sombra antes de recolocar. Filtro úmido recolocado vira criadouro de mofo.

Filtro descartável: substituir por outro de classe igual ou superior à do projeto e registrar a troca.

A tomada de ar externo deve ter filtro no mínimo classe G1, exigência do art. 5º, alínea “e”, da Portaria GM/MS nº 3.523/1998.

Registrar sempre a condição encontrada, e não apenas a ação executada.

9.3  Bandeja de condensado e dreno

Remover a água acumulada e a sujidade da bandeja com pano e aspirador.

Esfregar a bandeja com escova de cerdas macias e saneante, removendo o biofilme; não usar produto desengraxante nem corrosivo.

Desobstruir o dreno e verificar o escoamento com água limpa: bandeja que retém água é o principal ponto de multiplicação microbiana do equipamento.

Desinfetar a bandeja já limpa e seca com álcool 70% ou saneante desinfetante.

9.4  Serpentina evaporadora, turbina e gabinete

Natureza da superfície: alumínio e cobre da serpentina, plástico do rotor e do gabinete, aço pintado da carcaça. Método: remoção mecânica da sujidade seguida de aplicação do saneante por pulverização ou bomba de baixa pressão, com desmonte das partes removíveis. Princípio ativo e concentração: os do saneante registrado, na diluição indicada no rótulo do produto em uso. Tempo de contato: o indicado pelo fabricante do saneante. Temperatura: ambiente. Estes são os itens exigidos pelo item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002.

Desmontar a carenagem e proteger a parte elétrica antes de aplicar qualquer líquido.

Aplicar o saneante na serpentina, respeitar o tempo de contato do rótulo e enxaguar, conduzindo a água à bacia coletora e ao dreno — nunca ao piso da área produtiva.

Limpar a turbina (rotor) aleta por aleta e a carcaça do ventilador, interna e externamente; sujidade no rotor desbalanceia e reduz a vazão.

Limpar o gabinete, a moldura da serpentina e o isolamento termoacústico, verificando se há bolor ou desprendimento do material.

Verificar e eliminar sinais de corrosão, dano e vazamento.

Secar antes de remontar e religar.

9.5  Unidade condensadora

Limpar a serpentina condensadora e as aletas, removendo poeira, folhas e insetos.

Verificar a fixação, a corrosão do gabinete e a livre circulação de ar ao redor da unidade.

Conferir se a captação de ar externo está livre de fontes poluentes — depósito de resíduos, exaustão de banheiro, área de descarte, saída de gerador —, exigência do art. 5º, alínea “e”, da portaria.

9.6  Dutos, difusores, grelhas e ambiente

Limpar externa e internamente, no que for acessível pelas portas de inspeção, difusores, grelhas de insuflamento e de retorno.

Verificar a vedação das conexões e das portas de inspeção e a integridade do isolamento térmico.

Verificar se o compartimento da caixa de mistura de ar está livre de materiais, produtos e utensílios: o art. 5º, alínea “d”, da portaria proíbe qualquer outro uso desse compartimento.

Verificar, no ambiente climatizado, a existência de odor desagradável, infiltração, fonte de calor excessivo e armazenagem de produto químico junto à captação de ar.

9.7  Encerramento, descarte e liberação

Acondicionar toda a sujidade sólida removida em saco resistente e de porosidade adequada e destiná-la conforme o POP de manejo de resíduos.

Higienizar o piso e as superfícies da área atingidas pelo serviço antes de liberar a produção.

Religar o equipamento e verificar o funcionamento: partida, drenagem, ruído, vibração e ausência de odor no ar insuflado.

Preencher o registro FOR-CLIM-01 e submetê-lo à Garantia da Qualidade.

A área produtiva só retorna ao uso após a liberação registrada.

10.  FREQUÊNCIA

As frequências abaixo são definição desta empresa. Como consta da seção 6.1, a Portaria GM/MS nº 3.523/1998 apresenta a coluna “Periodicidade” do Anexo I em branco, cabendo ao responsável técnico defini-la. Os intervalos das áreas produtivas e do laboratório são mais curtos que os das áreas administrativas porque nelas o ar insuflado incide sobre produto e superfície de contato.

| Atividade | Área produtiva e laboratório | Área administrativa | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspeção visual do equipamento e do ar insuflado (odor, ruído, gotejamento) | SEMANAL | MENSAL | Manutenção |
| Limpeza ou troca do elemento filtrante | QUINZENAL | MENSAL | Manutenção |
| Limpeza da bandeja de condensado e desobstrução do dreno | MENSAL | MENSAL | Manutenção |
| Limpeza do filtro da tomada de ar externo | MENSAL | MENSAL | Manutenção |
| Limpeza completa com desmontagem — serpentina, turbina, gabinete e condensadora | SEMESTRAL | SEMESTRAL | Empresa contratada ou executante treinado |
| Limpeza de dutos, difusores e grelhas | SEMESTRAL | ANUAL | Empresa contratada ou executante treinado |
| Revisão do inventário e da capacidade instalada | ANUAL | ANUAL | Manutenção |
| Limpeza extraordinária | sempre que houver odor no ar insuflado, gotejamento, mofo visível, obra ou reforma na área, retorno de equipamento parado por mais de 30 dias, ou constatação de sujidade em inspeção | idem | Garantia da Qualidade |

11.  CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

| Parâmetro | Critério | Como se verifica |
| --- | --- | --- |
| Filtro | Íntegro, sem rasgo, sem deformação, sem fresta na moldura e sem sujidade visível | Inspeção visual com o filtro removido |
| Bandeja e dreno | Sem água acumulada, sem biofilme, escoamento livre | Inspeção visual e teste de escoamento com água |
| Serpentina e turbina | Aletas desobstruídas, sem sujidade aderida, sem corrosão, sem bolor no isolamento | Inspeção visual após a secagem |
| Ar insuflado | Sem odor de mofo, sem odor de produto de limpeza, sem gotejamento e sem projeção de partículas | Verificação no ambiente, com o equipamento em operação |
| Captação de ar externo | Livre de fonte poluente, com filtro no mínimo classe G1 | Inspeção visual da tomada de ar |
| Compartimento da caixa de mistura | Sem materiais, produtos ou utensílios armazenados | Inspeção visual |
| Área após o serviço | Piso e superfícies higienizados, sem resíduo do serviço | Inspeção da Garantia da Qualidade |
| Saneante utilizado | Biodegradável, com registro ou notificação na ANVISA e dentro da validade | Conferência do rótulo e da ficha técnica |

12.  AÇÕES CORRETIVAS

| Situação | Ação |
| --- | --- |
| Odor de mofo no ar insuflado de área produtiva | Desligar o equipamento, interromper a operação na área, executar limpeza extraordinária e avaliar o impacto sobre os lotes expostos, com abertura de desvio |
| Gotejamento sobre superfície de produção ou sobre produto | Desligar o equipamento, segregar o material atingido, desobstruir o dreno e abrir desvio para avaliação do lote pelo Responsável Técnico |
| Filtro rasgado, deformado ou ausente | Substituir antes de religar o equipamento. Não operar área produtiva com filtro comprometido |
| Bolor visível na serpentina, na bandeja ou no isolamento | Limpeza completa com desmontagem antes de religar; se o isolamento estiver impregnado, substituí-lo |
| Fonte poluente junto à captação de ar externo | Remover a fonte ou realocar a captação; registrar como não conformidade até a solução |
| Material armazenado no compartimento da caixa de mistura | Retirar imediatamente; a permanência é infração ao art. 5º, alínea “d”, da Portaria GM/MS nº 3.523/1998 |
| Serviço terceirizado sem certificado ou sem os dados do item 4.2.1 | Exigir a reemissão completa. Serviço sem esse registro não comprova a higienização perante a fiscalização |

13.  RELAÇÃO COM O PMOC

Este POP descreve COMO a limpeza é executada. O PMOC é o plano que reúne o inventário dos equipamentos, o cronograma das atividades, as recomendações para falha e emergência e a identificação do responsável técnico habilitado, e deve permanecer disponível no imóvel. Os dois documentos se complementam: o registro de execução previsto na seção 15 deste POP é o que comprova o cumprimento do PMOC.

| Exigência | Onde é atendida |
| --- | --- |
| Identificação do estabelecimento e dos ambientes climatizados | PMOC, item 1 e item 4 |
| Descrição das atividades | Seção 9 deste POP |
| Periodicidade das atividades | Seção 10 deste POP |
| Recomendações para falha do equipamento e emergência | Seção 12 deste POP e item 6 do PMOC |
| Registro da execução | FOR-CLIM-01, seção 16 deste POP |
| Responsável técnico habilitado, quando acima de 5 TR | PMOC, item 3, com ART |
| Divulgação dos resultados aos ocupantes | Quadro de avisos e treinamento periódico |

14.  SE O SERVIÇO FOR TERCEIRIZADO

| O certificado do prestador tem de trazer | Por quê |
| --- | --- |
| Identificação da empresa, CNPJ e alvará sanitário vigente | Prova de que o prestador está regularizado para a atividade |
| Data da execução e identificação de cada equipamento atendido | Rastreabilidade do serviço equipamento a equipamento |
| Natureza da superfície higienizada | Exigência do item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002 |
| Método empregado e desmonte realizado | Exigência do mesmo item 4.2.1 |
| Produto utilizado, princípio ativo, concentração e nº de registro na ANVISA | Exigência do item 4.2.1 e do art. 5º, alínea “b”, da Portaria nº 3.523/1998 |
| Tempo de contato e temperatura | Exigência do mesmo item 4.2.1 |
| Responsável técnico do prestador, registro no conselho de classe e ART | Exigência do art. 6º da Portaria nº 3.523/1998 para sistemas acima de 5 TR |
| Próxima data prevista | Permite programar e comprovar a periodicidade |

15.  REGISTROS

| Registro | Onde fica | Guarda |
| --- | --- | --- |
| FOR-CLIM-01 — Registro de Limpeza de Sistema de Ar Condicionado | Pasta de Climatização | 5 anos |
| PMOC e ART do responsável técnico habilitado | Pasta de Climatização | enquanto vigente, e 5 anos após |
| Certificado de execução do serviço, quando terceirizado | Pasta de Climatização | 5 anos |
| Inventário dos equipamentos de climatização | Pasta de Climatização | atualizado, com histórico de 5 anos |
| Rótulo e ficha técnica do saneante utilizado | Pasta de Climatização | enquanto em uso |

16.  ANEXO — FOR-CLIM-01 · REGISTRO DE LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Equipamento (código) | ____________________________________ |
| Ambiente atendido | ____________________________________ |
| Tipo e capacidade | ( ) Split ( ) Janela ( ) Self — ________ BTU/h |
| Data e hora de início | ____/____/______ ____:____ |
| Executado por | ( ) Próprio ( ) Terceirizado — empresa: ____________________ |
| Nome do executante | ____________________________________ |
| Tipo de serviço | ( ) Inspeção ( ) Filtro ( ) Bandeja e dreno ( ) Completa com desmontagem ( ) Extraordinária |
| Produto utilizado e nº de registro na ANVISA | ________________________ Reg.: ____________ |
| Lote e validade do produto | ____________________ ____/____/______ |
| Diluição e tempo de contato aplicados | ____________ ________ minutos |
| Área liberada pela produção | ( ) Sim, sem produto exposto ( ) Não |
| Filtro — condição encontrada | ( ) Limpo ( ) Sujo ( ) Rasgado ( ) Deformado ( ) Ausente |
| Filtro — ação | ( ) Lavado e seco ( ) Substituído ( ) Sem ação necessária |
| Bandeja e dreno | ( ) Sem água acumulada ( ) Com água — dreno: ( ) Livre ( ) Desobstruído no serviço |
| Serpentina e turbina | ( ) Limpas ( ) Com sujidade aderida ( ) Com bolor |
| Captação de ar externo | ( ) Livre de fonte poluente ( ) Com fonte poluente — descrever |
| Compartimento da caixa de mistura | ( ) Livre ( ) Com material armazenado — retirado em ____/____/______ |
| Sujidade descartada em saco resistente | ( ) Sim ( ) Não aplicável |
| Verificação após religar | ( ) Sem odor ( ) Sem gotejamento ( ) Sem ruído anormal |
| Área higienizada após o serviço | ( ) Sim ( ) Não aplicável |
| Observações e desvios | ____________________________________________________ |
| Data e hora de término | ____/____/______ ____:____ |
| Executante — assinatura | ____________________________________ |
| Conferido pela Garantia da Qualidade | ____________________ ____/____/______ |
| Liberado pelo Responsável Técnico | Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526 ____/____/______ |
| Próximo serviço programado | ____/____/______ |

17.  APROVAÇÃO

| Etapa | Nome / função | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Garantia da Qualidade | 31/08/2026 |  |
| Revisado por | ____________________ | ____/____/______ |  |
| Aprovado por | Anderson C. Barbosa — Responsável Técnico — CRF/MT 5526 | ____/____/______ |  |