POP-02 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Controle da potabilidade da água

Estabelecimento LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

| CNPJ 55.836.075/0001-07 | Telefone (48) 99181-8829 | Responsável técnico ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 |
| --- | --- | --- |

Endereço completo Rua Érico Veríssimo, 10, Santa Cruz, Cuiabá — MT

| Versão 1.0 | Data de emissão 31/03/2026 | Legislação base RDC ANVISA nº 275/2002 |
| --- | --- | --- |

Documento controlado · POP-02 · Proibida reprodução não autorizada

Sumário

LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  ·  RDC ANVISA nº 275/2002

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1 | Objetivo |
| 2 | Campo de aplicação |
| 3 | Responsáveis |
| 4 | Materiais e equipamentos |
| 5 | Procedimento |
| 5.1 | Monitoramento diário de cloro residual e pH |
| 5.2 | Análises laboratoriais semestrais |
| 5.3 | Higienização e manutenção de reservatórios (semestral) |
| 5.4 | Manutenção do sistema de tratamento de água |
| 6 | Registros |
| 7 | Referências legais |
| 8 | Histórico de revisões |
| 9 | Aprovação e controle |

1. Objetivo

Garantir a qualidade e a potabilidade da água utilizada em todos os processos da planta fabril, desde o processamento até a higienização, conforme a RDC ANVISA nº 275/2002 e a Portaria GM/MS nº 888/2021.

2. Campo de aplicação

Aplica-se a toda a água utilizada nas instalações do estabelecimento LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, incluindo água de processo, água para higienização, vapor de contato direto e gelo.

3. Responsáveis

— Responsável técnico / Coordenador de qualidade: programação das análises, interpretação de resultados e ações corretivas.

— Operador de utilidades: medição diária de cloro residual, manutenção do sistema de tratamento e limpeza de reservatórios.

— Laboratório credenciado: execução das análises semestrais de potabilidade.

4. Materiais e equipamentos

— Kit colorimétrico ou fotômetro para medição de cloro residual livre

— Medidor de pH portátil calibrado

— Frascos estéreis para coleta de amostras microbiológicas

— Planilha de controle diário de água

— Registro de manutenção dos reservatórios e sistema de tratamento

5. Procedimento

Passo 1. Monitoramento diário de cloro residual e pH Responsável: Operador de utilidades / Responsável técnico

1. Medir o cloro residual livre em todos os pontos de uso da planta fabril no início de cada turno de produção.

2. O cloro residual livre deve estar entre 0,2 e 2,0 ppm conforme Portaria GM/MS nº 888/2021.

3. Medir o pH da água em pelo menos 3 pontos representativos: entrada da planta, ponto de uso na produção e após tratamento.

4. Registrar os resultados na planilha de controle diário de água, incluindo data, hora, ponto de coleta, valor e responsável.

5. Em caso de resultado fora dos parâmetros, interromper o uso da água no processo e acionar ação corretiva imediata.

Passo 2. Análises laboratoriais semestrais Responsável: Responsável técnico / Laboratório credenciado

1. Encaminhar amostras de água para análise microbiológica (coliformes totais, E. coli, contagem de bactérias heterotróficas) no mínimo semestralmente.

2. Realizar análise físico-química semestral: cloro residual, pH, turbidez, cor, dureza, ferro, manganês e sólidos dissolvidos totais.

3. Coletar amostras em frascos estéreis, nos pontos definidos no plano de amostragem, respeitando as condições de transporte.

4. Arquivar os laudos laboratoriais por no mínimo 5 anos para apresentação à vigilância sanitária.

5. Em caso de não conformidade nos laudos, investigar a causa, acionar a companhia de saneamento e repetir a análise após correção.

Passo 3. Higienização e manutenção de reservatórios (semestral) Responsável: Empresa especializada / Operador de utilidades

1. Higienizar todos os reservatórios de água (caixas d'água e cisternas) no mínimo semestralmente.

2. Contratar empresa especializada ou executar com equipe treinada utilizando EPI completo.

3. Executar o procedimento: fechar registro, esvaziar, esfregar paredes e fundo, enxaguar, aplicar solução clorada a 200 ppm por 30 minutos, enxaguar e reabastecer.

4. Verificar o estado de conservação de tampas, estrutura e tubulações durante a limpeza.

5. Registrar a higienização com data, responsável, empresa executora e resultado da análise de cloro pós-limpeza.

6. Medir cloro residual após o reabastecimento e liberar para uso somente com resultado dentro dos parâmetros.

Passo 4. Manutenção do sistema de tratamento de água Responsável: Operador de utilidades / Responsável técnico

1. Inspecionar e manter filtros, dosadores de cloro, abrandadores e sistemas de osmose reversa conforme cronograma do fabricante.

2. Substituir elementos filtrantes conforme periodicidade recomendada ou quando houver queda de vazão.

3. Calibrar bombas dosadoras de cloro mensalmente para garantir concentração adequada.

4. Registrar todas as manutenções no formulário de controle do sistema de tratamento de água.

6. Registros

— Planilha de controle diário de água (cloro residual, pH, ponto de coleta, responsável)

— Laudos de análise laboratorial da água (microbiológica e físico-química)

— Registro de higienização dos reservatórios (data, empresa, laudo)

— Registro de manutenção do sistema de tratamento de água

7. Referências legais

— RDC ANVISA nº 275, de 21 de outubro de 2002 — POP de controle da potabilidade da água

— Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 — Padrão de potabilidade da água para consumo humano

— Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997 — §5.4 Abastecimento de água

8. Histórico de revisões

| Versão | Data | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/03/2026 | Elaboração inicial do documento | ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 |

9. Aprovação e controle

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- |
| ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 Assinatura e data | Assinatura e data | Assinatura e data |